| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ |  |  |  |  |  | Τ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ |  |  |  |  |  | 331 |
| ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ | : | ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ |  |  |  |  |
| ΤΜΗΜΑ | : | ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟ |  |  |  |  |
| ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ | : | Γιάννης Καψουλάκης |  | ΜΑΡΟΥΣΙ: |  |  |
| ΤΗΛΕΦΩΝΟ | : | 213-20.58.444 |  | ΑΡ. ΓΕΝ. ΠΡΩΤ.: |  |  |
| ΑΡ.ΠΡΩΤ.Δ.Τ.Υ. | : | 801 |  | ΦΑΚΕΛΟΣ: | Φ.2.01 |  |
| ΗΜ/ΝΙΑ | : | 23/5/2013 |  | ΚΩΔ. ΕΓΓΡ.: | input.doc |  |
| Διεύθυνση Τεχνικής Υπηρεσίας, Σισμανογλείου 1, 15126 Μαρούσι, τηλ. 213-20.58.463, fax 213-20.58.611 |  |  |  |  |  |  |

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Για την αποκατάσταση βλαβών των κλιματιστικών μηχανημάτων του Νοσοκομείου

- 1. Γενικά

Η παρούσα Τεχνική Περιγραφή συνοδεύει την εισήγηση Τ331-Ε-2013-Σ0801 με αρ. πρωτ. Δ.Τ.Υ. 801/23-5-2013 και αφορά την προμήθεια και τοποθέτηση ανταλλακτικών για την αποκατάσταση των βλαβών των κλιματιστικών μηχανημάτων του Νοσοκομείου.

Τα προς επισκευή συγκροτήματα είναι τα εξής:

1) Ψυκτικό συγκρότημα Αίθριου.

2) Ψυκτικό Συγκρότημα Carrier κτιρίου Ν4.

3) Συγκρότημα Βοηθητικής Αντλίας Θερμότητας Carrier Μ.Ε.Θ.

4) Ψυκτικό Συγκρότημα Λιθοτριψίας.

5) Συγκρότημα Αντλίας Θερμότητας Μ.Ε.Θ.

6) Ψυκτικό Συγκρότημα «Αμερικάνικο».

- 2. Εργασίες Επισκευής Ψυκτικού Συγκροτήματος Αίθριου

Οι εργασίες επισκευής του ψυκτικού συγκροτήματος Αίθριου είναι οι εξής:

Α) Χημικός καθαρισμός των δύο συμπυκνωτών του υδρόψυκτου συγκροτήματος.

Β) Γενικός καθαρισμός πύργου ψύξεως.

Γ) Αντικατάσταση ψυκτελαίου του συμπιεστή, που λειτουργεί με ψυκτικό υγρό Freon R22.

Δ) Αντικατάσταση φίλτρων ψυκτικού υγρού.

Ε) Λήψη δείγματος ψυκτελαίου του δεξιού συμπιεστή που λειτουργεί με ψυκτικό υγρό Freon R407c προς ανάλυση.

ΣΤ) Γενικός έλεγχος και παράδοση σε πλήρη λειτουργία.

- 3. Εργασίες Επισκευής Ψυκτικού Συγκροτήματος Carrier κτιρίου Ν4

Οι εργασίες επισκευής του ψυκτικού συγκροτήματος Carrier του κτιρίου Ν4 είναι οι εξής:

Α) Χημικός καθαρισμός των δύο συμπυκνωτών του υδρόψυκτου συγκροτήματος.

Β) Γενικός καθαρισμός πύργου ψύξεως.

Γ) Αντικατάσταση ψυκτελαίου του συμπιεστή, που λειτουργεί με ψυκτικό υγρό Freon R22.

Δ) Αντικατάσταση φίλτρων ψυκτικού υγρού.

Ε) Αντικατάσταση του οπισθίου εδράνου περιστροφής του αριστερού σετ ανεμιστήρων.

ΣΤ) Τοποθέτηση ανοξείδωτου φίλτρου νερού στο δίκτυο του πύργου ψύξης.

Ζ) Γενικός έλεγχος και παράδοση σε πλήρη λειτουργία.

- 4. Εργασίες Επισκευής Συγκροτήματος Βοηθητικής Αντλίας Θερμότητας Carrier Μ.Ε.Θ.

Οι εργασίες επισκευής του συγκροτήματος αντλίας θερμότητας Carrier της Μ.Ε.Θ. είναι οι εξής:

Α) Αποκατάσταση διαρροής του ψυκτικού υγρού στον συμπυκνωτή του μηχανήματος.

Β) Λήψη δείγματος ψυκτελαίου του δεξιού συμπιεστή που λειτουργεί με ψυκτικό υγρό Freon R407c προς ανάλυση.

Γ) Αντικατάσταση φίλτρων ψυκτικού υγρού.

Δ) Γενικός καθαρισμός του αερόψυκτου συμπυκνωτή.

Ε) Αντικατάσταση του διακόπτη αυτοματισμού εκκίνησης.

ΣΤ) Πλήρωση ψυκτικού υγρού R407c.

Ζ) Γενικός έλεγχος και παράδοση σε πλήρη λειτουργία.

- 5. Εργασίες Επισκευής Ψυκτικού Συγκροτήματος Λιθοτριψίας.

Οι εργασίες επισκευής του ψυκτικού συγκροτήματος Λιθοτριψίας είναι οι εξής:

Α) Χημικός καθαρισμός των δύο συμπυκνωτών του υδρόψυκτου συγκροτήματος.

Β) Αντικατάσταση ψυκτελαίου του συμπιεστή, που λειτουργεί με ψυκτικό υγρό Freon R22.

Γ) Αντικατάσταση φίλτρων ψυκτικού υγρού.

Δ) Γενικός καθαρισμός πύργου ψύξεως.

Ε) Λήψη δείγματος ψυκτελαίου του δεξιού συμπιεστή που λειτουργεί με ψυκτικό υγρό Freon R407c προς ανάλυση.

ΣΤ) Γενικός έλεγχος και παράδοση σε πλήρη λειτουργία.

- 6. Εργασίες Επισκευής Συγκροτήματος Αντλίας Θερμότητας Μ.Ε.Θ.

Οι εργασίες επισκευής του συγκροτήματος αντλίας θερμότητας της Μ.Ε.Θ. είναι οι εξής:

Α) Γενικός καθαρισμός του αερόψυκτου συμπυκνωτή.

Β) Αντικατάσταση ψυκτελαίου του συμπιεστή, που λειτουργεί με ψυκτικό υγρό Freon R22.

Γ) Αντικατάσταση φίλτρων ψυκτικού υγρού.

Δ) Γενικός έλεγχος και παράδοση σε πλήρη λειτουργία.

- 7. Εργασίες Επισκευής Ψυκτικού Συγκροτήματος «Αμερικάνικου».

Οι εργασίες επισκευής του ψυκτικού συγκροτήματος Λιθοτριψίας είναι οι εξής:

A) Αποκατάσταση διαροής ψυκτικού υγρού στον αερόψυκτο συμπυκνωτή του συμπιεστή Νο1.

Β) Επισκευή συμπιεστή Νο 3.

Γ) Αντικατάσταση πιεζοστάτη ελέγχου ανεμιστήρα συμπυκνωτή.

Δ) Αντικατάσταση ρελέ εκκίνησης ανεμιστήρων συμπυκνωτών.

Ε) Επισκευή συστήματος αυτοματισμού ελέγχου ανεμιστήρων συμπυκνωτών.

ΣΤ) Πλήρωση ψυκτικού υγρού Freon R22.

Ζ) Γενικός έλεγχος και παράδοση σε πλήρη λειτουργία.

- 8. Λοιποί Όροι

Όλες οι εργασίες θα εκτελεσθούν σε απόλυτη συνεννόηση με το Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων της Διεύθυνσης Τεχνικής Υπηρεσίας του Νοσοκομείου, όσον αφορά τις ώρες εργασίας λόγω των ειδικών συνθηκών, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι ο εργολάβος εγκαταστάτης θα δικαιούται ιδιαίτερης αποζημίωσης για τις εργασίες που θα εκτελεσθούν απογευματινές, νυκτερινές ώρες ή και αργίες.

Ο ανάδοχος υποχρεούται να επισκεφθεί επί τόπου τους χώρους και να λάβει γνώση των τοπικών και ιδιαίτερων συνθηκών των εργασιών που θα εκτελεστούν.

Οιαδήποτε επιπλέον εργασία, η οποία μπορεί να προκύψει και η οποία δεν έχει επισημανθεί ή προβλεφθεί στην παρούσα Τεχνική Περιγραφή, θα καλυφθεί από τα απρόβλεπτα.

|  |  | Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ |
| --- | --- | --- |
|  |  | ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΨΟΥΛΑΚΗΣ |
|  |  | ΠΕ Μηχανολόγος Μηχανικός |