ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ					ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΠΛΗΡ:  ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ Χ.

ΤΗΛ: 213 2058371

FAX: 213 2058614

anastach@sismanoglio.gr

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  No 17/2013

Έχοντας υπόψη:

1. τις διατάξεις του N. 3329/05 «περί Ε.Σ.Υ.»

2. τις διατάξεις του Ν. 2286/95 (Προμήθειες του Δημόσιου Τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων)

3. τις διατάξεις του Π.Δ. 118/07 «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου»

4. τις διατάξεις του Ν. 3918, άρ. 13 (Ρύθμιση για τη διενέργεια διαγωνισμών) όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει με την παρ.7 του άρθρου 14 του Ν4052/2012

5. την υπ’αριθ. 16/06.06.2013,θ. 4ο  Η.Δ. απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου

π ρ ο κ η ρ ύ σ σ ο υ μ ε

Πρόχειρο διαγωνισμό με συλλογή σφραγισμένων  προσφορών για την

«ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ TRANE ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ Ν3 [Σ05] ΤΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ

(Νο 1 και Νο2)»

προϋπολογισμού δαπάνης 13.200 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, σύμφωνα με τις συνημμένες τεχνικές προδιαγραφές  ( Αφορά στην άμεση επισκευή των μεγάλων ψυκτών Νο 1 και 2 όπως περιγράφονται στις Τ. Προδιαγραφές παρακάτω. Η προκήρυξη για την επισκευή του ψύκτη Νο 3 θα γίνει εντός του 2013)

Ο διαγωνισμός θα γίνει στο Νοσοκομείο (Γρ. Προμηθειών) ενώπιον επιτροπής ,την  15/07/2013, ημέρα  Δευτέρα  και ώρα 11.00 π.μ.

Η κατάθεση των προσφορών θα γίνεται  στο Γραφείο Προμηθειών αφού προηγουμένως πρωτοκολληθούν στη Γραμματεία του Νοσοκομείου .

Στην προσφερόμενη τιμή θα περιλαμβάνονται οι τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση εκτός ΦΠΑ.

Oι κρατήσεις είναι οι εξής :

α) 1,5% υπέρ ΜΤΠΥ και επ’ αυτού χαρτόσημο 2%

β) ΟΓΑ χαρτ/μου 20% επί χαρτ. ΜΤΠΥ

γ)  4% φόρος προμηθευτών

δ) 2% (Ν. 3580/07) υπέρ της Ψυχικής Υγείας

ε) υπέρ ΕΑΑΔΗΣΥ 0,10%

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ:

1. Οι προσφορές θα ισχύουν για χρονικό διάστημα τουλάχιστον εκατόν ογδόντα (180) ημερών και θα αναγράφουν την αποδοχή των όρων της διακήρυξης .

2. Τρόπος Πληρωμής: Σύμφωνα με το άρθρο 18 (παρ.8 & 9) του Ν.2469/1997, μετά την έγκριση του σχετικού εντάλματος από το Ελεγκτικό Συνέδριο, μετά την παράδοση και οριστική παραλαβή με βάση όλα τα νόμιμα δικαιολογητικά.

Σε περίπτωση που η πληρωμή του συμβασιούχου καθυστερήσει από την αναθέτουσα αρχή εξήντα (60) ημέρες μετά την υποβολή του τιμολογίου πώλησης από αυτόν, η αναθέτουσα αρχή (οφειλέτης), σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ΠΔ 166/2003 (ΦΕΚ 138/Α/5.6.2003) «Προσαρμογή της Ελληνικής νομοθεσίας στην οδηγία 2000/35 της 29.6.2000 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές», καθίσταται υπερήμερος και οφείλει τόκους χωρίς να απαιτείται όχληση από τον συμβασιούχο. Επισημαίνεται ότι η υποβολή του τιμολογίου πώλησης δεν μπορεί να γίνει προ της ημερομηνίας εκδόσεως του πρωτοκόλλου οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής.

3. Η οικονομική προσφορά και η τεχνική προσφορά θα είναι σε ξεχωριστούς φακέλους, και οι δύο μέσα σε έναν φάκελο με τα στοιχεία του διαγωνισμού, και θα ανοιχτούν παράλληλα την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού.

4.  Οι πληρωμές θα γίνονται σε ευρώ.

5. Οι συμμετέχοντες υποχρεούνται να δηλώσουν κάθε στοιχείο σχετικό με την αναφερόμενη προμήθεια, με πληροφοριακά έντυπα κ.λπ. (προσκόμιση δικαιολογητικού σήμανσης CE MARΚ & ISO) και να υποβάλουν όπου απαιτείται δείγμα του προσφερόμενου είδους (και για τις εναλλακτικές λύσεις, εφόσον υπάρχουν) και να δηλώνουν στην τεχνική τους προσφορά το εργοστάσιο κατασκευής.

6. ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΤΜΗΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

Η ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤOΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

Δρ. ΟΛΓΑ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ |  |  |  |  |  | Τ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ |  |  |  |  |  | 331 |
| ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ | : | ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ |  |  |  |  |
| ΤΜΗΜΑ | : | ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟ |  |  |  |  |
| ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ | : | Γιάννης Καψουλάκης |  | ΜΑΡΟΥΣΙ: |  |  |
| ΤΗΛΕΦΩΝΟ | : | 213-20.58.444 |  | ΑΡ. ΓΕΝ. ΠΡΩΤ.: |  |  |
| ΑΡ.ΠΡΩΤ.Δ.Τ.Υ. | : | 668 |  | ΦΑΚΕΛΟΣ: | Φ.2.01 |  |
| ΗΜ/ΝΙΑ | : | 23/4/2013 |  | ΚΩΔ. ΕΓΓΡ.: | input.doc |  |
| Διεύθυνση Τεχνικής Υπηρεσίας, Σισμανογλείου 1, 15126 Μαρούσι, τηλ. 213-20.58.463, fax 213-20.58.611 |  |  |  |  |  |  |

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Για την επισκευή των 3 ψυκτικών συγκροτημάτων Trane του κτιρίου Ν3 [Σ05], των Χειρουργείων του Νοσοκομείου

- 1. Γενικά

Η παρούσα Τεχνική Περιγραφή συνοδεύει την εισήγηση Τ331-Ε-2013-Σ0668 με αρ. πρωτ. Δ.Τ.Υ. 668/23-4-2013 και αφορά τις εργασίες επισκευής των τριών ψυκτικών συγκροτημάτων Trane, τα οποία βρίσκονται στο δώμα του κτιρίου Ν3 [Σ05] και τα οποία έχουν τα παρακάτω χαρακτηριστικά:

1) Ψυκτικό συγκρότημα Νο 1: Trane Air-Cooled Helical-Rotary Liquid Chiller, Model RTAC 185, 50 Hz, ονομαστικής ψυκτικής ισχύος 185 tons, 650 kW, με σειριακό αριθμό ΕΚΜ0012.

2) Ψυκτικό συγκρότημα Νο 2: Trane Air-Cooled Helical-Rotary Liquid Chiller, Model RTAC 185, 50 Hz, ονομαστικής ψυκτικής ισχύος 185 tons, 650 kW, με σειριακό αριθμό ΕΚΜ0013.

3) Ψυκτικό συγκρότημα Νο 3: Trane Air-Cooled Helical-Rotary Liquid Chiller, Model RTAD 085, 50 Hz, ονομαστικής ψυκτικής ισχύος 85 tons, 300 kW, με σειριακό αριθμό ΕΚΜ2277.

Τα ανωτέρω ψυκτικά συγκροτήματα φέρουν από 2 συμπιεστές το καθένα και χρησιμοποιούν ψυκτικό υγρό freon 134a.

- 2. Εργασίες Επισκευής Ψυκτικού Συγκροτήματος Νο 1

Οι εργασίες επισκευής του ψυκτικού συγκροτήματος Νο 1 είναι οι εξής:

Α) Αντικατάσταση της κεντρικής ηλεκτρονικής πλακέτας (Module Dynaview Program).

Β) Αντικατάσταση μανομέτρων υψηλής και χαμηλής πίεσης του 1ου κυκλώματος.

Γ) Έλεγχος εύρεσης διαρροών και στα δύο κυκλώματα, με τη χρήση αζώτου, επισκευή των διαρροών με τη χρήση οξυγονοκόλλησης.

Δ) Πλήρωση του μηχανήματος με ψυκτικό υγρό Freon 134a.

Ε) Γενικός έλεγχος και παράδοση σε πλήρη λειτουργία.

- 3. Εργασίες Επισκευής Ψυκτικού Συγκροτήματος Νο 2

Οι εργασίες επισκευής του ψυκτικού συγκροτήματος Νο 2 είναι οι εξής:

Α) Αντικατάσταση του αισθητηρίου θερμοκρασίας ελαίου.

Β) Αντικατάσταση πρεσσοστάτη χαμηλής πίεσης του 1ου κυκλώματος.

Γ) Αντικατάσταση μοχλού κεντρικού διακόπτη ON/OFF.

Γ) Έλεγχος εύρεσης διαρροών και στα δύο κυκλώματα, με τη χρήση αζώτου, επισκευή των διαρροών με τη χρήση οξυγονοκόλλησης.

Δ) Πλήρωση του μηχανήματος με ψυκτικό υγρό Freon 134a.

Ε) Λήψη δείγματος ψυκτελαίου και στα δύο κυκλώματα προς ανάλυση.

ΣΤ) Έλεγχος και επισκευή εκκινητών και ρελέ συμπιεστών.

Ζ) Γενικός έλεγχος και παράδοση σε πλήρη λειτουργία.

- 4. Εργασίες Επισκευής Ψυκτικού Συγκροτήματος Νο 3

Οι εργασίες επισκευής του ψυκτικού συγκροτήματος Νο 3 είναι οι εξής:

Α) Αντικατάσταση συμπιεστή 1ου κυκλώματος.

Β) Αντικατάσταση αισθητηρίων εξάτμισης και συμπύκνωσης.

Γ) Αντικατάσταση πλακέτας 1ου συμπιεστή.

Γ) Έλεγχος εύρεσης διαρροών και στα δύο κυκλώματα, με τη χρήση αζώτου, επισκευή των διαρροών με τη χρήση οξυγονοκόλλησης.

Δ) Πλήρωση του μηχανήματος με ψυκτικό υγρό Freon 134a.

Ε) Λήψη δείγματος ψυκτελαίου και στα δύο κυκλώματα προς ανάλυση.

ΣΤ) Αντικατάσταση φίλτρου αναρρόφησης συμπιεστή.

Ζ) Αντικατάσταση 3 καμένων ρελέ.

Η) Αντικατάσταση αισθητηρίου συμπύκνωσης.

Θ) Αντικατάσταση φλαντζών αναρρόφησης και κατάθλιψης.

Ι) Γενικός έλεγχος και παράδοση σε πλήρη λειτουργία.

- 5. Λοιποί Όροι

Όλες οι εργασίες θα εκτελεσθούν σε απόλυτη συνεννόηση με το Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων της Διεύθυνσης Τεχνικής Υπηρεσίας του Νοσοκομείου, όσον αφορά τις ώρες εργασίας λόγω των ειδικών συνθηκών, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι ο εργολάβος εγκαταστάτης θα δικαιούται ιδιαίτερης αποζημίωσης για τις εργασίες που θα εκτελεσθούν απογευματινές, νυκτερινές ώρες ή και αργίες.

Ο ανάδοχος υποχρεούται να επισκεφθεί επί τόπου τους χώρους και να λάβει γνώση των τοπικών και ιδιαίτερων συνθηκών των εργασιών που θα εκτελεστούν.

Οιαδήποτε επιπλέον εργασία, η οποία μπορεί να προκύψει και η οποία δεν έχει επισημανθεί ή προβλεφθεί στην παρούσα Τεχνική Περιγραφή, θα καλυφθεί από τα απρόβλεπτα.

|  |  | Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ |
| --- | --- | --- |
|  |  | ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΨΟΥΛΑΚΗΣ |
|  |  | ΠΕ Μηχανολόγος Μηχανικός |