ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ					ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΠΛΗΡ:  ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ Χ.

ΤΗΛ: 213 2058371

FAX: 213 2058614

anastach@sismanoglio.gr                                         ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΚΥΡΗΞΗΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  No 28/2013

Έχοντας υπόψη:

1. τις διατάξεις του N. 3329/05 «περί Ε.Σ.Υ.»

2. τις διατάξεις του Ν. 2286/95 (Προμήθειες του Δημόσιου Τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων)

3. τις διατάξεις του Π.Δ. 118/07 «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου»

4. τις διατάξεις του Ν. 3918, άρ. 13 (Ρύθμιση για τη διενέργεια διαγωνισμών) όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει με την παρ.7 του άρθρου 14 του Ν4052/2012

5. την υπ’αριθ. 30/05.08.2013,θ. 21ο  Η.Δ. απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου

π ρ ο κ η ρ ύ σ σ ο υ μ ε

Πρόχειρο διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την

«ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΕΝΤΕ ΔΙΠΛΩΝ ΚΛΑΔΩΝ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ»

προϋπολογισμού δαπάνης 7.000 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, σύμφωνα με τις συνημμένες τεχνικές προδιαγραφές

Ο διαγωνισμός θα γίνει στο Νοσοκομείο (Γρ. Προμηθειών) ενώπιον επιτροπής ,την  05/11/2013, ημέρα  Τρίτη  και ώρα 11.00 π.μ.

Η ημερομηνία λήξης κατάθεσης των προσφορών είναι η προηγούμενη (εργάσιμη) ημέρα από την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. Η κατάθεση των προσφορών θα γίνεται  στο Γραφείο Προμηθειών αφού προηγουμένως πρωτοκολληθούν στη Γραμματεία του Νοσοκομείου .

Στην προσφερόμενη τιμή θα περιλαμβάνονται οι τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση εκτός ΦΠΑ.

Oι κρατήσεις είναι οι εξής :

α) 1,5% υπέρ ΜΤΠΥ και επ’ αυτού χαρτόσημο 2%

β) ΟΓΑ χαρτ/μου 20% επί χαρτ. ΜΤΠΥ

γ)  4% φόρος προμηθευτών

δ) 2% (Ν. 3580/07) υπέρ της Ψυχικής Υγείας

ε) υπέρ ΕΑΑΔΗΣΥ 0,10%

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ:

1. Οι προσφορές θα ισχύουν για χρονικό διάστημα τουλάχιστον εκατόν ογδόντα (180) ημερών και θα αναγράφουν την αποδοχή των όρων της διακήρυξης .

2. Τρόπος Πληρωμής: Σύμφωνα με το άρθρο 18 (παρ.8 & 9) του Ν.2469/1997, μετά την έγκριση του σχετικού εντάλματος από το Ελεγκτικό Συνέδριο, μετά την παράδοση και οριστική παραλαβή με βάση όλα τα νόμιμα δικαιολογητικά.

Σε περίπτωση που η πληρωμή του συμβασιούχου καθυστερήσει από την αναθέτουσα αρχή εξήντα (60) ημέρες μετά την υποβολή του τιμολογίου πώλησης από αυτόν, η αναθέτουσα αρχή (οφειλέτης), σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ΠΔ 166/2003 (ΦΕΚ 138/Α/5.6.2003) «Προσαρμογή της Ελληνικής νομοθεσίας στην οδηγία 2000/35 της 29.6.2000 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές», καθίσταται υπερήμερος και οφείλει τόκους χωρίς να απαιτείται όχληση από τον συμβασιούχο. Επισημαίνεται ότι η υποβολή του τιμολογίου πώλησης δεν μπορεί να γίνει προ της ημερομηνίας εκδόσεως του πρωτοκόλλου οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής.

3. Η οικονομική προσφορά και η τεχνική προσφορά θα είναι σε ξεχωριστούς φακέλους, και οι δύο μέσα σε έναν φάκελο με τα στοιχεία του διαγωνισμού, και θα ανοιχτούν παράλληλα την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού.

4.  Οι πληρωμές θα γίνονται σε ευρώ.

5. Οι συμμετέχοντες υποχρεούνται να δηλώσουν κάθε στοιχείο σχετικό με την αναφερόμενη προμήθεια, με πληροφοριακά έντυπα κ.λπ. (προσκόμιση δικαιολογητικού σήμανσης CE MARΚ & ISO) και να υποβάλουν όπου απαιτείται δείγμα του προσφερόμενου είδους (και για τις εναλλακτικές λύσεις, εφόσον υπάρχουν) και να δηλώνουν στην τεχνική τους προσφορά το εργοστάσιο κατασκευής.

6. ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΤΜΗΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

Η ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤOΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

Δρ. ΟΛΓΑ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ

| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ |  |  |  |  |  | Τ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ |  |  |  |  |  | 331 |
| ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ | : | ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ |  |  |  |  |
| ΤΜΗΜΑ | : | ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟ |  |  |  |  |
| ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ | : | Γιάννης Καψουλάκης |  | ΜΑΡΟΥΣΙ: |  |  |
| ΤΗΛΕΦΩΝΟ | : | 213-20.58.444 |  | ΑΡ. ΓΕΝ. ΠΡΩΤ.: |  |  |
| ΑΡ.ΠΡΩΤ.Δ.Τ.Υ. | : | 1061 |  | ΦΑΚΕΛΟΣ: | Φ.2.01 |  |
| ΗΜ/ΝΙΑ | : | 18/6/2013 |  | ΚΩΔ. ΕΓΓΡ.: | input.doc |  |
| Διεύθυνση Τεχνικής Υπηρεσίας, Σισμανογλείου 1, 15126 Μαρούσι, τηλ. 213-20.58.463, fax 213-20.58.611 |  |  |  |  |  |  |

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Για την αντικατάσταση πέντε διπλών κατακόρυφων κλάδων του δικτύου θέρμανσης-κλιματισμού του παλαιού κτιρίου του Σισμανογλείου

- 1. Γενικά

Η παρούσα Τεχνική Περιγραφή συνοδεύει την εισήγηση Τ331-Ε-2013-Σ1061 με αρ. πρωτ. Δ.Τ.Υ. 1061/18-6-2013 και αφορά την αντικατάσταση, λόγω διάβρωσης, του τμήματος των πέντε διπλών (προσαγωγή-επιστροφή) κατακόρυφων κλάδων του δικτύου θέρμανσης-κλιματισμού του παλαιού κτιρίου του Σισμανογλείου, από το επίπεδο του 1ου ορόφου, μέχρι το επίπεδο του λεβητοστασίου-αντλιοστασίου.

Οι προς αντικατάσταση στήλες φαίνονται στα συνοδευτικά σχέδια κατόψεων και κατακόρυφων, τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας περιγραφής. Αναλυτικά οι προς αντικατάσταση κλάδοι είναι οι εξής:

- Στήλη 1: Διπλός σιδηροσωλήνας προσαγωγής-επιστροφής, διαμέτρου DN 1 ¼ in.

- Στήλη 2: Διπλός σιδηροσωλήνας προσαγωγής-επιστροφής, διαμέτρου DN 1 ½ in.

- Στήλη 3: Διπλός σιδηροσωλήνας προσαγωγής-επιστροφής, διαμέτρου DN ¾ in.

- Στήλη 4: Διπλός σιδηροσωλήνας προσαγωγής-επιστροφής, διαμέτρου DN 1 ¼ in.

- Στήλη 5: Διπλός σιδηροσωλήνας προσαγωγής-επιστροφής, διαμέτρου DN 1 ¼ in.

Η εκτέλεση των όρων της σύμβασης θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας που διέπει την εκτέλεση θερμοϋδραυλικών έργων, των προτύπων ΕΛΟΤ, των ΤΟΤΕΕ και των εγκεκριμένων Εθνικών Προδιαγραφών.

- ΤΟΤΕΕ 2411/86, Εγκαταστάσεις σε κτίρια και οικόπεδα. Διανομή κρύου-ζεστού νερού, ΦΕΚ 843Β/16-11-88, Δ΄ ΕΚΔΟΣΗ.

- ΤΟΤΕΕ 2421, Μέρος 1/86, Εγκαταστάσεις σε κτίρια. Δίκτυα διανομής ζεστού νερού για θέρμανση κτιριακών έργων, ΦΕΚ 67/Β/4-2-88, Δ΄ΕΚΔΟΣΗ

- ΤΟΤΕΕ 2421, Μέρος 2/86, Εγκαταστάσεις σε κτίρια. Λεβητοστάσια παραγωγής ζεστού νερού για θέρμανση κτιριακών έργων, ΦΕΚ 148/Β/17-3-88, Δ΄ΕΚΔΟΣΗ

- ΤΟΤΕΕ 2423/86, Εγκαταστάσεις σε κτίρια. Κλιματισμός κτιριακών χώρων, ΦΕΚ 177/Β/31-3/88, Γ΄ΕΚΔΟΣΗ

- ΤΟΤΕΕ 2481/86, Εγκαταστάσεις σε κτίρια. Διανομή ατμού μέχρι PN16-300C, ΦΕΚ 334/Β/24-6-87, Δ΄ΕΚΔΟΣΗ

Τα ακραία σημεία του προς αντικατάσταση δικτύου, είναι αφ’ ενός ο οριζόντιος κλάδος, που εκτείνεται καθ’ όλο το μήκος της οροφής του λεβητοστασίου-αντλιοστασίου, στο υπόγειο του παλαιού κτιρίου και αφ΄ ετέρου το σημείο αποκοπής των κατακόρυφων στηλών κάτωθεν του επιπέδου του 2ου ορόφου του παλαιού κτιρίου.

Η κωδικοποίηση υπηρεσιών και υλικών και η εναρμόνιση σύμφωνα με το Π.Δ. 60/2007, που αφορούν τις δραστηριότητες αναφορικά με τις θερμοϋδραυλικές εργασίες, έχει ως εξής:

- CPV 44134000-8: Καμπύλες σωληνώσεων

- CPV 44160000-9: Σωλαγωγοί, σωληνώσεις, σωλήνες, περιβλήματα, σωληνωτά υλικά και συναφή είδη

- CPV 44161000-6: Σωληναγωγοί

- CPV 44161600-2: Σωληναγωγοί χαμηλής πίεσης

- CPV 44162500-8: Σύστημα αγωγών πόσιμου νερού

- CPV 44163000-0: Σωληνώσεις και εξαρτήματα

- CPV 44163100-1: Σωληνώσεις

- CPV 44164000-7: Περιβλήματα και σωληνώσεις

- CPV 44167000-8: Διάφορα εξαρτήματα σωληνώσεων

- CPV 44167300-1: Καμπύλες, "ταυ" και εξαρτήματα σωληνώσεων

- CPV 45232141-2: Εργασίες σε εγκαταστάσεις θέρμανσης

- CPV 45232142-9: Κατασκευαστικές εργασίες για σταθμούς μετάδοσης θερμότητας

- CPV 45232150-8: Εργασίες σχετιζόμενες με τους αγωγούς διανομής νερού

- NACE 43.22.11.03: Εγκατάσταση συστημάτων σωληνώσεων ζεστού και κρύου νερού

- NACE 43.29.11.03: Εργασίες θερμομόνωσης σωλήνων ζεστού και κρύου νερού, λεβήτων και αεραγωγών

- NACE 47.52.49.03: Λιανικό εμπόριο άλλων αγωγών, σωλήνων, μάνικων και εξαρτημάτων από πλαστικές ύλες

- NACE 43.29.11.03: Εργασίες θερμομόνωσης σωλήνων ζεστού και κρύου νερού, λεβήτων και αεραγωγών

- NACE 43.22.11.08: Υπηρεσίες επισκευής υδραυλικών εγκαταστάσεων, με υλικά του επισκευαστή

- NACE 43.22.11.09: Υπηρεσίες επισκευής υδραυλικών εγκαταστάσεων, χωρίς υλικά

- 2. Αποξηλώσεις-εκσκαφές

Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να προβεί στην αποξήλωση των υπαρχόντων κατακόρυφων στηλών, οι οποίες αποτελούνται από χαλυβδοσωλήνα διαμέτρου όπως αναφέρεται στη προηγούμενη παράγραφο, συμπεριλαμβανομένων των κάθε είδους ειδικών τεμαχίων, των υλικών σύνδεσης καθώς και της μόνωσης. Την αποξήλωση θα ακολουθήσει τεμαχισμός των σωληνώσεων του δικτύου σε μικρά τμήματα ικανά προς μεταφορά και αποκομιδή των αχρήστων σε χώρο που θα υποδειχθεί από την Τεχνική Υπηρεσία. Το αυτό θα συμβεί και για όλα τα υπόλοιπα μικροϋλικά της εγκατάστασης. Το κόστος των εργαλείων, συσκευών, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων που θα απαιτηθούν για την αποξήλωση του δικτύου θα βαρύνουν τον ανάδοχο.

Επίσης ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να προβεί στην εκσκαφή και διάνοιξη οπών, με αδιατάραχτη κοπή, στις πλάκες εκ σκυροδέματος όλων των επιπέδων, τα οποία διαπερνούν οι κατακόρυφες στήλες, στην περιοχή όδευσης του προς αντικατάσταση δικτύου μέχρι τα ορισθέντα ακραία σημεία του έργου. Τα προϊόντα των εκσκαφών, αποξηλώσεων κ.λπ. θα απομακρυνθούν με ευθύνη του αναδόχου σε χώρο που θα υποδειχθεί από την Τεχνική Υπηρεσία.

Του σταδίου της αποξήλωσης των προς αντικατάσταση σωληνώσεων θα προηγηθεί εκκένωση του δικτύου.

- 3. Δίκτυο

Η κατασκευή του νέου δικτύου θα ακολουθήσει την ίδια διαδρομή του αποξηλωθέντος και υλοποιηθεί από σωλήνα PP-R PN 25, διαμέτρου Φ32 για όλες τις στήλες, με ενδιάμεση στρώση από ενισχυτικό υαλόνημα, προς αποφυγή των φαινομένων ηλεκτρόλυσης.

Οι σωλήνες PP – R θα πρέπει να παράγονται σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-04-01-04-01, σύμφωνα με την εγκύκλιο 26 (αρ. πρωτ. ΔΙΠΑΔ/οικ/356/4-10-2012) του Υπουργείου Ανάπτυξης και τα EN ISO DIN 15874, DIN 8077 και DIN 8078.

Η κατασκευή του δικτύου από σωλήνες PP-R θα βοηθήσει στην εξάλειψη του φαινομένου ηλεκτρόλυσης, διότι οι συγκεκριμένες σωλήνες έχουν μηδενικό ηλεκτροχημικό δυναμικό έτσι ώστε να μην προκαλείται διάβρωση στα μηχανήματα και στα υπόλοιπα μέρη της εγκατάστασης.

Στην αρχή κάθε κατακόρυφης στήλης (προσαγωγή-επιστροφή) θα τοποθετηθούν από μία βάνα αποκοπής 1 ¼ in, ένας λυόμενος σύνδεσμος (ρακόρ) 1 ¼ in και ένας κρουνός εκκένωσης ½ in.

Ομοίως με την συναρμολόγηση και τη επανασύνδεση των αποσυνδεμένων κλιματιστικών συσκευών fan coil units, θα τοποθετηθούν βάνες αποκοπής και εύκαμπτοι σύνδεσμοι.

Το στάδιο της αντικατάστασης των σωληνώσεων θα ακολουθήσει πλήρωση του δικτύου, δοκιμή υπό πίεση και παράδοση σε λειτουργία.

Η προμέτρηση των σωληνώσεων έχει ως εξής:

- Σωλήνας PP-R PN 25, διαμέτρου Φ32, συνολικό μήκος 100 m.

- Βάνες αποκοπής τύπου CIM 1 ¼ in, τεμάχια 10

- Λυόμενοι σύνδεσμοι 1 ¼ in, τεμάχια 10

- Βάνες αποκοπής κλιματιστικών συσκευών fan coil units ½ in, τεμάχια 30

Σημειώνεται ότι στα επισυναπτόμενα σχέδια κατόψεων εμφανίζεται η υπάρχουσα κατάσταση, ενώ στο κατακόρυφο διάγραμμα δείχνεται η νέα κατάσταση, κατά την οποία όλες οι στήλες θα έχουν την ίδια διάμετρο. Η υπόλοιπη εγκατάσταση θα παραμείνει ως είχε πριν την αποξήλωση. Στις εργασίες αντικατάστασης συμπεριλαμβάνονται όλα τα απαραίτητα ειδικά τεμάχια, τα εξαρτήματα, τα υλικά συνδέσεως, στερεώσεως και η εργασία πλήρους εγκαταστάσεως και δοκιμών. Η εγκατάσταση θα παραδοθεί σε λειτουργία.

Η απόσταση μεταξύ των στηριγμάτων δεν θα είναι μεγαλύτερη των 0,95 m, σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-04-01-04-01, για τη δυσμενέστερη περίπτωση που είναι η χειμερινή λειτουργία σε θερμοκρασία 70ο C και θα γίνει με ράγα και διμερή στηρίγματα τύπου RIM.

- 4. Μονώσεις

Μετά το πέρας των δοκιμών το δίκτυο θα μονωθεί με θερμική μόνωση σωλήνων από εύκαμπτο συνθετικό καουτσούκ κλειστής κυτταρικής δομής, μαύρου χρώματος, σε μορφή σωλήνων (κογχύλι), ενδεικτικού τύπου AF/ARMAFLEX πάχους 19 mm και επικάλυψη αλουμινίου, κατασκευασμένου με βάση τις πιο κάτω προδιαγραφές, με έλεγχο διαδικασίας παραγωγής (ISO 9002, EN 29002). Ο συντελεστής αντίστασης στην εισχώρηση υδρατμών θα είναι μ>2000 κατά DIN52612. Ο συντελεστής θερμικής αγωγιμότητας θα είναι λ<0,036 W/moK κατά DIN 52612 στους 0 ºC μέση θερμοκρασία. Το κογχύλι θα προσδένεται  στην επιφάνεια των σωληνώσεων με περιτύλιξη αυτοκόλλητης πλαστικής ταινίας πλάτους 5 cm και στεγανοποιείται σε όλους τους αρμούς με την ίδια πλαστική ταινία δηλαδή προμήθεια, μεταφορά επί τόπου του έργου, με τα απαραίτητα υλικά και μικροϋλικά στερεώσεως της μονώσεως και η απαιτούμενη εργασία πλήρους τοποθετήσεως.

- 5. Λοιποί όροι

5.1. Συμφωνία με τις τεχνικές προδιαγραφές

Όλοι οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό θα δηλώσουν εγγράφως ότι έχουν λάβει γνώση όλων των τεχνικών όρων και προδιαγραφών και τους οποίους αποδέχονται χωρίς καμία επιφύλαξη.

Επίσης θα δηλώσουν εγγράφως ότι η προσφορά τους δεν θα έχει καμία απόκλιση από τις τεχνικές προδιαγραφές.

Τέλος οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό θα καταθέσουν με την προσφορά τους φύλλο συμμόρφωσης με τις τεχνικούς όρους και προδιαγραφές του διαγωνισμού.

5.2. Λοιπές υποχρεώσεις του Αναδόχου

Τα έξοδα μετάβασης βαρύνουν αποκλειστικά τον Ανάδοχο.

Μετά το πέρας των εργασιών ο Ανάδοχος θα παραδώσει στην Τεχνική Υπηρεσία πλήρες μητρώο των εκτελεσθεισών εργασιών, καθώς και μητρώο των μηχανημάτων με τα τεχνικά τους στοιχεία και ο χώρος στον οποίο βρίσκονται.

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να διαθέτει κάθε αναλώσιμο υλικό που απαιτείται για την ορθή και ταχεία υλοποίηση των συμβατικών του υποχρεώσεων.

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να διαθέτει κάθε μέσο για την ασφάλεια του προσωπικού του (μέσα ατομικής προστασίας), καθώς και κάθε μέσο για την εξασφάλιση του Νοσοκομείου (χώροι και άτομα εντός αυτού), σχετιζόμενα ευθέως με το αντικείμενο της σύμβασης, σε θέματα ασφάλειας. Καμία οικονομική ή άλλη αξίωση δεν μπορεί να προκύψει από τραυματισμό ατόμων που απασχολεί ο Ανάδοχος, εντός του χώρου του Νοσοκομείου.

Το προσωπικό του Αναδόχου υποχρεούται να συμπεριφέρεται κόσμια προς το προσωπικό του Νοσοκομείου, τους ασθενείς και τους συνοδούς τους.

Το προσωπικό του Αναδόχου, το οποίο θα απασχοληθεί για την υλοποίηση των συμβατικών υποχρεώσεων, ανεξάρτητα από ειδικότητα, θα πρέπει να είναι ικανό, ειδικευμένο και να διαθέτει όλα τα προσόντα και τις προϋποθέσεις που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία.

Το Νοσοκομείο έχει το δικαίωμα της εποπτείας και του ελέγχου των εκτελουμένων εργασιών από τον Ανάδοχο, γεγονός που δεν απαλλάσσει τον Ανάδοχο από την ευθύνη του για τις εργασίες που εκτελεί. Ο Ανάδοχος οφείλει να συμμορφώνεται με τις έγγραφες οδηγίες και υποδείξεις που θα γίνονται από την Τεχνική Υπηρεσία του Νοσοκομείου, εφόσον αυτές δεν αντίκεινται στους συμβατικούς όρους.

Οι εργασίες θα εκτελεστούν από τον Ανάδοχο, χωρίς να προκαλέσουν αναστάτωση ή να παρεμποδίσουν τη λειτουργία του Νοσοκομείου, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από 8.00’ π.μ. έως 15.00’ μ.μ. Κατ’ εξαίρεση μπορούν οι εργασίες να πραγματοποιηθούν και κατά τη διάρκεια βραδινής βάρδιας για την εξασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας του Νοσοκομείου, υπό την προϋπόθεση ότι αυτό θα γίνει μετά από συνεννόηση με την Τεχνική Υπηρεσία.

Εάν ο Ανάδοχος δεν εκτελέσει τους όρους της σύμβασης ή τους εκτελέσει πλημμελώς, το Νοσοκομείο διατηρεί το δικαίωμα της έκπτωσής του, την αντικατάστασή του με άλλον και την εξέταση για την αποζημίωσή του. Σε κάθε περίπτωση αρμόδια για την επίλυση των διαφορών είναι τα αρμόδια Ελληνικά Δικαστήρια.

Όλες οι εργασίες θα εκτελεσθούν σε απόλυτη συνεννόηση με το Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων της Διεύθυνσης Τεχνικής Υπηρεσίας του Νοσοκομείου, όσον αφορά τις ώρες εργασίας λόγω των ειδικών συνθηκών, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι ο εργολάβος εγκαταστάτης θα δικαιούται ιδιαίτερης αποζημίωσης για τις εργασίες που θα εκτελεσθούν απογευματινές, νυκτερινές ώρες ή και αργίες.

Τέλος ο ανάδοχος υποχρεούται να επισκεφθεί επί τόπου τους χώρους και να λάβει γνώση των τοπικών και ιδιαίτερων συνθηκών των εργασιών που θα εκτελεστούν.

|  |  | Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ |
| --- | --- | --- |
|  |  | ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΨΟΥΛΑΚΗΣ |
|  |  | ΠΕ Μηχανολόγος Μηχανικός |