ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ					ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΠΛΗΡ:  ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ Χ.

ΤΗΛ: 213 2058371

FAX: 213 2058614

anastach@sismanoglio.gr

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  No 35/2013

Έχοντας υπόψη:

1. τις διατάξεις του N. 3329/05 «περί Ε.Σ.Υ.»

2. τις διατάξεις του Ν. 2286/95 (Προμήθειες του Δημόσιου Τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων)

3. τις διατάξεις του Π.Δ. 118/07 «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου»

4. τις διατάξεις του Ν. 3918, άρ. 13 (Ρύθμιση για τη διενέργεια διαγωνισμών) όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει με την παρ.7 του άρθρου 14 του Ν4052/2012

5. την υπ’αριθ. 32/29.08.2013,θ. 28ο  Η.Δ. απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου

π ρ ο κ η ρ ύ σ σ ο υ μ ε

Πρόχειρο διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΚΙΝΗΤΗΡΙΟΥ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ Νο 8 ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΚΙΝΗΤΗΡΙΟΥ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ Νο 4 ΤΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΟΥ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟΥ»

προϋπολογισμού δαπάνης 9.300 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, σύμφωνα με τις συνημμένες τεχνικές προδιαγραφές

Ο διαγωνισμός θα γίνει στο Νοσοκομείο (Γρ. Προμηθειών) ενώπιον επιτροπής ,την  12/11/2013, ημέρα  ΤΡΙΤΗ  και ώρα 11.00 π.μ.

Η ημερομηνία λήξης κατάθεσης των προσφορών είναι η προηγούμενη (εργάσιμη) ημέρα από την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. Η κατάθεση των προσφορών θα γίνεται  στο Γραφείο Προμηθειών αφού προηγουμένως πρωτοκολληθούν στη Γραμματεία του Νοσοκομείου .

Στην προσφερόμενη τιμή θα περιλαμβάνονται οι τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση εκτός ΦΠΑ.

Oι κρατήσεις είναι οι εξής :

α) 1,5% υπέρ ΜΤΠΥ και επ’ αυτού χαρτόσημο 2%

β) ΟΓΑ χαρτ/μου 20% επί χαρτ. ΜΤΠΥ

γ)  4% φόρος προμηθευτών

δ) 2% (Ν. 3580/07) υπέρ της Ψυχικής Υγείας

ε) υπέρ ΕΑΑΔΗΣΥ 0,10%

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ:

1. Οι προσφορές θα ισχύουν για χρονικό διάστημα τουλάχιστον εκατόν ογδόντα (180) ημερών και θα αναγράφουν την αποδοχή των όρων της διακήρυξης .

2. Τρόπος Πληρωμής: Σύμφωνα με το άρθρο 18 (παρ.8 & 9) του Ν.2469/1997, μετά την έγκριση του σχετικού εντάλματος από το Ελεγκτικό Συνέδριο, μετά την παράδοση και οριστική παραλαβή με βάση όλα τα νόμιμα δικαιολογητικά.

Σε περίπτωση που η πληρωμή του συμβασιούχου καθυστερήσει από την αναθέτουσα αρχή εξήντα (60) ημέρες μετά την υποβολή του τιμολογίου πώλησης από αυτόν, η αναθέτουσα αρχή (οφειλέτης), σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ΠΔ 166/2003 (ΦΕΚ 138/Α/5.6.2003) «Προσαρμογή της Ελληνικής νομοθεσίας στην οδηγία 2000/35 της 29.6.2000 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές», καθίσταται υπερήμερος και οφείλει τόκους χωρίς να απαιτείται όχληση από τον συμβασιούχο. Επισημαίνεται ότι η υποβολή του τιμολογίου πώλησης δεν μπορεί να γίνει προ της ημερομηνίας εκδόσεως του πρωτοκόλλου οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής.

3. Η οικονομική προσφορά και η τεχνική προσφορά θα είναι σε ξεχωριστούς φακέλους, και οι δύο μέσα σε έναν φάκελο με τα στοιχεία του διαγωνισμού, και θα ανοιχτούν παράλληλα την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού.

4.  Οι πληρωμές θα γίνονται σε ευρώ.

5. Οι συμμετέχοντες υποχρεούνται να δηλώσουν κάθε στοιχείο σχετικό με την αναφερόμενη προμήθεια, με πληροφοριακά έντυπα κ.λπ. (προσκόμιση δικαιολογητικού σήμανσης CE MARΚ & ISO) και να υποβάλουν όπου απαιτείται δείγμα του προσφερόμενου είδους (και για τις εναλλακτικές λύσεις, εφόσον υπάρχουν) και να δηλώνουν στην τεχνική τους προσφορά το εργοστάσιο κατασκευής.

6. ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΤΜΗΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

Η ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤOΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

Δρ. ΟΛΓΑ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ

\

| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ |  |  |  |  |  | Τ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ |  |  |  |  |  | 331 |
| ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ | : | ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ |  |  |  |  |
| ΤΜΗΜΑ | : | ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟ |  |  |  |  |
| ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ | : | Γιάννης Καψουλάκης |  | ΜΑΡΟΥΣΙ: |  |  |
| ΤΗΛΕΦΩΝΟ | : | 213-20.58.444 |  | ΑΡ. ΓΕΝ. ΠΡΩΤ.: |  |  |
| ΑΡ.ΠΡΩΤ.Δ.Τ.Υ. | : | 1137 |  | ΦΑΚΕΛΟΣ: | Φ.2.19 |  |
| ΗΜ/ΝΙΑ | : | 28/6/2013 |  | ΚΩΔ. ΕΓΓΡ.: | input.doc |  |
| Διεύθυνση Τεχνικής Υπηρεσίας, Σισμανογλείου 1, 15126 Μαρούσι, τηλ. 213-20.58.463, fax 213-20.58.611 |  |  |  |  |  |  |

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Για την προμήθεια, τοποθέτηση και θέση σε λειτουργία του κινητήριου μηχανισμού του ανελκυστήρα Νο 8 και επισκευή του κινητήριου μηχανισμού του ανελκυστήρα Νο 4, του παλαιού κτιρίου του Σισμανογλείου

- 1. Γενικά

Η παρούσα Τεχνική Περιγραφή συνοδεύει την εισήγηση Τ331-Ε-2013-Σ1137 με αρ. πρωτ. Δ.Τ.Υ. 1137/28-6-2013 και αφορά την προμήθεια, τοποθέτηση και θέση σε λειτουργία του κινητήριου μηχανισμού του ανελκυστήρα Νο 8 και επισκευή του κινητήριου μηχανισμού του ανελκυστήρα Νο 4, του παλαιού κτιρίου του Σισμανογλείου. Η προμήθεια αναφέρεται στην αντικατάσταση των υπαρχόντων κινητήριων μηχανισμών των εν λόγω ανελκυστήρων, που έχουν υποστεί βλάβη, με νέους, σύγχρονους, αντίστοιχης δυναμικότητας.

Η εκτέλεση των όρων της σύμβασης θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας και των προτύπων ΕΛΟΤ:

- Υ.Α. οικ. Φ.Α/9.2/ΟΙΚ. 28425/2008 (ΦΕΚ 2604/Β/22.12.2008),

- Φ.Ε.Κ. 424/B/10.03.2009,

- Υ.Α. ΦΑ΄ 9.2 οικ. 14143/720/2007 (ΦΕΚ 1111/Β/4.7.2007),

- Υ.Α. ΦΑ΄9.2/7543/403/2007 (ΦΕΚ 696/Β/3.5.2007,

- Υ.Α. οικ. Φ9.2/29362/1957/2005 (ΦΕΚ 1797/Β/21.12.2005),

- Υ.Α. οικ. 3899/253/Φ.9.2/2002 (ΦΕΚ 291/Β/8.3.2002)

- ΦΕΚ 781/Β/25.6.2002,

- ΦΕΚ 510/Β/25.4.2002,

- Π.Δ. 12/2004 (ΦΕΚ 7/Α/16.1.2004),

- Π.Δ. 108/2013, (ΦΕΚ 141/Α/12.6.2013),

- Εγκύκλιος 2325/179/2-3-2011

- Απόφαση ΥΒΕΤ ΦΕΚ 397/Β/6-6-1987

- ΕΛΟΤ ΕΝ 81.1.

- ΕΛΟΤ ΕΝ 81.2.

- ΕΛΟΤ ΕΝ 81.80-2004

- ΦΕΚ 514/Β/2-9-1988,

- ΚΥΑ Φ9.2/οικ. 32803/1308/20-8-1997 (ΦΕΚ 81/Β/11-9-1997)

- Β.Δ. 890/31-2-1968 (ΦΕΚ 311/Α/1968)

- Οδηγία ΕΚ/95/16

- ΕΛΟΤ HD 384

- Υ.Α. Φ7.5/1816/88 (ΦΕΚ 470/Β/2004)

Η κωδικοποίηση υπηρεσιών και υλικών και η εναρμόνιση σύμφωνα με το Π.Δ. 60/2007, που αφορούν τις δραστηριότητες αναφορικά με τους ανελκυστήρες, έχει ως εξής:

- NACE 28.22.16.01: Κατασκευή ανελκυστήρων

- NACE 28.22.19.01: Κατασκευή εξαρτημάτων ανελκυστήρων (διακοπτών ανόδου - καθόδου κλπ)

- NACE 33.12.15.01: Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης ανελκυστήρων

- NACE 46.69.13.03: Χονδρικό εμπόριο ανελκυστήρων, καδοφόρων βαρούλκων, κυλιόμενων σκαλών και κυλιόμενων διαδρόμων

- NACE 46.69.13.04: Χονδρικό εμπόριο ανταλλακτικών και εξαρτημάτων ανελκυστήρων

- NACE 47.78.88.04: Λιανικό εμπόριο ανταλλακτικών και εξαρτημάτων ανελκυστήρων

- CPV 42416000-5: Ανελκυστήρες, καδοφόροι ανυψωτήρες, ανυψωτικά μηχανήματα, κυλιόμενες σκάλες και κυλιόμενοι τάπητες

- CPV 42416100-6: Ανελκυστήρες

- CPV 42416130-5: Μηχανικοί ανελκυστήρες

- CPV 42419500-1: Μέρη ανελκυστήρων, καδοφόρων ανυψωτήρων ή κυλιόμενων κλιμάκων

- CPV 42419510-4: Μέρη ανελκυστήρων

- CPV 45313000-4: Εργασίες εγκατάστασης ανελκυστήρων και κυλιομένων κλιμάκων

- CPV 45313100-5: Εργασίες εγκατάστασης ανελκυστήρα

- CPV 50750000-7: Υπηρεσίες συντήρησης ανελκυστήρων

- 2. Γενικοί όροι και προϋποθέσεις που πρέπει να πληροί ο Ανάδοχος

Η ανάδοχος εταιρεία, η οποία θα αναλάβει την προμήθεια, τοποθέτηση και θέση σε λειτουργία του κινητήριου μηχανισμού του ανελκυστήρα Νο 8 και επισκευή του κινητήριου μηχανισμού του ανελκυστήρα Νο 4, του παλαιού κτιρίου του Σισμανογλείου, θα πρέπει επί ποινή αποκλεισμού να είναι κατάλληλα πιστοποιημένη, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Η ανάδοχος λειτουργία θα πρέπει να ολοκληρώσει τις συμβατικές της υποχρεώσεις και να παραδώσει τους ανελκυστήρες σε λειτουργία.

- 3. Ειδικοί όροι και προϋποθέσεις που πρέπει να πληροί ο Ανάδοχος

Η ανάδοχος εταιρεία, η οποία θα αναλάβει την προμήθεια, τοποθέτηση και θέση σε λειτουργία του κινητήριου μηχανισμού του ανελκυστήρα Νο 8 και επισκευή του κινητήριου μηχανισμού του ανελκυστήρα Νο 4, του παλαιού κτιρίου του Σισμανογλείου, θα πρέπει:

3.1. Να επισκεφτεί τους χώρους του Νοσοκομείου, προκειμένου να γνωρίσει επιτόπου τις συνθήκες κάτω από τις οποίες θα υλοποιηθούν οι συμβατικές υποχρεώσεις.

3.2. Να καταθέσει αναλυτική προσφορά, η οποία θα περιλαμβάνει τις ποσότητες, την τιμή ανά μονάδα μέτρησης χωρίς το ΦΠΑ, για κάθε είδους εργασία που πρόκειται να εκτελεστεί και για κάθε υλικό.

3.3. Να υλοποιήσει τις συμβατικές του υποχρεώσεις σταδιακά και με ασφάλεια.

3.6. Να καταθέσει τεχνικό φάκελο, ο οποίος θα περιλαμβάνει:

Α) Την πλήρη τεχνική περιγραφή των εργασιών στις οποίες πρόκειται να προβεί.

Β) Την παρεχόμενη χρονική εγγύηση των προσφερομένων εργασιών-ειδών.

Γ) Την απαιτούμενη άδεια συνεργείου συντήρησης ανελκυστήρων από την Διεύθυνση Ανάπτυξης της Περιφέρειας.

Δ) Αποδεικτικά καταχώρησης στο Μητρώο Συντήρησης που τηρεί η Διεύθυνση Ανάπτυξης της Περιφέρειας.

Ε) Αποδεικτικά στοιχεία ότι διαθέτει τα κατάλληλα όργανα και το κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό για τη συντήρηση ανελκυστήρων.

- 4. Αντικείμενο των συμβατικών υποχρεώσεων

Το αντικείμενο των συμβατικών υποχρεώσεων του αναδόχου, είναι η αντικατάσταση των δύο κινητηρίων μηχανισμών των ανελκυστήρων Νο 4 και Νο 8 του παλαιού κτιρίου του Σισμανογλείου, με νέους, ήτοι η προμήθεια, τοποθέτησή τους και θέση σε λειτουργία. Οι δύο κινητήριοι μηχανισμοί θα συμφωνούν με τις παρακάτω τεχνικές προδιαγραφές:

- 4.1. Ανελκυστήρας Νο 4

Ο κινητήριος μηχανισμός θα αποξηλωθεί από το μηχανοστάσιο, θα μεταφερθεί στο μηχανουργείο, θα γίνει αποσυναρμολόγηση και επισκευή στον μειωτήρα στροφών στο σύστημα μετάδοσης κίνησης ατέρμονα κοχλία και οδοντωτού τροχού, θα αντικατασταθούν τα ρουλεμάν και τα δαχτυλίδια και ο άξονας στον ηλεκτροκινητήρα.

Επίσης θα αντικατασταθούν τα υλικά τριβής των φρένων και η τροχαλία τριβής του κινητήριου μηχανισμού.

Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών στο μηχανουργείο θα μεταφερθεί και θα εγκατασταθεί στο μηχανοστάσιο.

- 4.2. Ανελκυστήρας Νο 8

Ο νέος κινητήριος μηχανισμός θα έχει ισχύ 3,4 KW, με δύο ταχύτητες και θα αποτελείται από:

4.1.1. Ηλεκτροκινητήρα βραχυκυκλωμένου δρομέα, κατάλληλου για σύνδεση στο δίκτυο ηλεκτρικού ρεύματος. Ο ηλεκτροκινητήρας θα είναι δύο ταχυτήτων, ισχύος 3,4 KW, που θα αντιστοιχεί σε ωφέλιμο φορτίο 225 kg. Ο αριθμός των ζεύξεων θα φαίνεται σε υπεύθυνη δήλωση του κατασκευαστικού οίκου του ανελκυστήρα, εφόσον δεν αναφέρεται στο επίσημο φυλλάδιο του κινητήριου μηχανισμού. Δοκιμή των ζεύξεων θα γίνει και κατά την παραλαβή του ανελκυστήρα. Ο χρόνος εκκίνησης του κινητήρα από τη στιγμή της ζεύξης, μέχρι να αποκτήσει την κανονική ταχύτητά του, θα ρυθμίζεται για την ομαλοποίηση της μεταβολής.

4.1.2. Μειωτήρα στροφών, αυτολιπαινόμενο, φερόμενο μέσα σε χυτοσιδηρό κιβώτιο, ερμητικά κλειστό, ανθεκτικής και επιμελημένης κατασκευής, ο οποίος θα περιλαμβάνει σύστημα μετάδοσης της κίνησης ατέρμονα κοχλία και οδοντωτού τροχού. Η εργαζόμενη στεφάνη του οδοντωτού τροχού (κορώνα) θα είναι κατασκευασμένη από φωσφορούχο ορείχαλκο και ο ατέρμονας κοχλίας από ειδικό χάλυβα, που θα έχει επιφανειακά σκληρυνθεί. Οι αξονικές ωθήσεις του κοχλία θα παραλαμβάνονται από κατάλληλους ένσφαιρους τριβείς (ρουλεμάν) για την υπ’ όψη φόρτιση. Η διαμόρφωση του σώματος του μειωτήρα στροφών και η όλη διάταξη του κινητηρίου μηχανισμού θα είναι τέτοια, ώστε ο ατέρμονας κοχλίας και ο οδοντωτός τροχός να είναι εύκολα προσπελάσιμοι για επιθεώρηση και λίπανση. Γενικά η κατασκευή του μειωτήρα θα είναι μεγάλης αντοχής και η επεξεργασία κοχλία και κορώνας με πολύ μικρές ανοχές. Η σύνδεση του ηλεκτροκινητήρα με τον μειωτήρα στροφών θα γίνεται με κοινό άξονα.

4.1.3. Πέδη, η οποία θα αποτελείται από δύο σιαγόνες ανεξάρτητες μεταξύ τους, οι οποίες θα έχουν επενδυθεί στις επιφάνειες τριβής τους από ειδικό υλικό. Η λειτουργία της θα γίνεται με ηλεκτρομαγνήτη, αθόρυβης λειτουργίας. Πρέπει να είναι εφοδιασμένη και με χειροκίνητη διάταξη ανοίγματος της σιαγόνας, έτσι ώστε να είναι δυνατή η κίνηση του βαρούλκου με το χέρι, με τη βοήθεια χειροτροχού σφηνουμένου στον άξονα του ηλεκτροκινητήρα. Ο χειροτροχός θα έχει σχήμα δίσκου χωρίς προεξοχές. Ο ανελκυστήρας θα μπορεί να ακινητοποιηθεί και με τη μία μόνο από τις δύο ανεξάρτητες σιαγόνες.

4.1.4. Τροχαλία τριβής, διαστάσεων Φ450x4xΦ10, από άριστη ποιότητα χυτοσιδήρου, με αυλάκια υποδοχής των συρματοσχοίνων, τα οποία έχουν κατεργασθεί με μεγάλη ακρίβεια και επιμέλεια, ώστε να έχουν τις μικρότερες δυνατές ανοχές, ώστε να αποφεύγονται η ανισοταχής κίνηση των συρματοσχοίνων, η ολίσθησή τους, καθώς και η υπερβολική φθορά τους. Θα εδράζεται πάνω σε κατάλληλες βάσεις με τα ανάλογα ρουλεμάν και θα περιστρέφεται σε χαλύβδινο άξονα. Όλα τα υπ’ όψη εξαρτήματα θα είναι υπολογισμένα για το συνολικό ονομαστικό φορτίο (δηλαδή άθροισμα ωφέλιμου φορτίου, βάρους θαλάμου και βάρος αντιβάρων).

4.1.5. Τροχαλίες παρέκκλισης με τις βάσεις, τους άξονες και τα ρουλεμάν που χρειάζονται για την ανάρτηση του θαλάμου και των αντιβάρων καθώς και για τη μετάδοση της κίνησης σε αυτά. Θα είναι της ίδιας ποιότητας υλικού με την τροχαλία τριβής.

- 4.3. Γενικά

Η λειτουργία των κινητήριων μηχανισμών θα πρέπει να είναι αθόρυβη και να μην γίνεται αισθητή η εκκίνηση και η λειτουργία των ανελκυστήρων στο προσωπικό που εργάζεται στο κτίριο.

Όλα τα μέρη εκάστου κινητήριου μηχανισμού θα είναι ενός και του ίδιου κατασκευαστικού οίκου.

Οι μηχανές θα τοποθετηθούν, συναρμολογημένες και ευθυγραμμισμένες πάνω στις υπάρχουσες βάσεις και ενδιάμεσα θα παρεμβληθούν τα κατάλληλα αντιδονητικά, ώστε να αποκλείεται η μετάδοση κραδασμών στις βάσεις και κατ’ επέκταση στο κτίριο.

Τα υλικά τα οποία θα χρησιμοποιηθούν θα έχουν εγγύηση δύο ετών, θα είναι πιστοποιημένα σύμφωνα με τα Ελληνικά και Ευρωπαϊκά πρότυπα και τις κείμενες νομοθεσίες και θα φέρουν σήμανση CE.

- 5. Λοιπές υποχρεώσεις

5.1. Συμφωνία με τις τεχνικές προδιαγραφές

Όλοι οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό θα δηλώσουν εγγράφως ότι έχουν λάβει γνώση όλων των τεχνικών όρων και προδιαγραφών και τους οποίους αποδέχονται χωρίς καμία επιφύλαξη.

Επίσης θα δηλώσουν εγγράφως ότι η προσφορά τους δεν θα έχει καμία απόκλιση από τις τεχνικές προδιαγραφές.

Τέλος οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό θα καταθέσουν με την προσφορά τους φύλλο συμμόρφωσης με τις τεχνικούς όρους και προδιαγραφές του διαγωνισμού.

5.2. Λοιπές υποχρεώσεις του Αναδόχου

Τα έξοδα μετάβασης βαρύνουν αποκλειστικά τον Ανάδοχο.

Μετά το πέρας των εργασιών ο Ανάδοχος θα παραδώσει στην Τεχνική Υπηρεσία πλήρη τεχνικά φυλλάδια με τα στοιχεία των κινητηρίων μηχανισμών.

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να διαθέτει κάθε αναλώσιμο υλικό που απαιτείται για την ορθή και ταχεία υλοποίηση των συμβατικών του υποχρεώσεων.

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να διαθέτει κάθε μέσο για την ασφάλεια του προσωπικού του (μέσα ατομικής προστασίας), καθώς και κάθε μέσο για την εξασφάλιση του Νοσοκομείου (χώροι και άτομα εντός αυτού), σχετιζόμενα ευθέως με το αντικείμενο της σύμβασης, σε θέματα ασφάλειας. Καμία οικονομική ή άλλη αξίωση δεν μπορεί να προκύψει από τραυματισμό ατόμων που απασχολεί ο Ανάδοχος, εντός του χώρου του Νοσοκομείου.

Το προσωπικό του Αναδόχου υποχρεούται να συμπεριφέρεται κόσμια προς το προσωπικό του Νοσοκομείου, τους ασθενείς και τους συνοδούς τους.

Το προσωπικό του Αναδόχου, το οποίο θα απασχοληθεί για την υλοποίηση των συμβατικών υποχρεώσεων, ανεξάρτητα από ειδικότητα, θα πρέπει να είναι ικανό, ειδικευμένο και να διαθέτει όλα τα προσόντα και τις προϋποθέσεις που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία.

Το Νοσοκομείο έχει το δικαίωμα της εποπτείας και του ελέγχου των εκτελουμένων εργασιών από τον Ανάδοχο, γεγονός που δεν απαλλάσσει τον Ανάδοχο από την ευθύνη του για τις εργασίες που εκτελεί. Ο Ανάδοχος οφείλει να συμμορφώνεται με τις έγγραφες οδηγίες και υποδείξεις που θα γίνονται από την Τεχνική Υπηρεσία του Νοσοκομείου, εφόσον αυτές δεν αντίκεινται στους συμβατικούς όρους.

Οι εργασίες θα εκτελεστούν από τον Ανάδοχο, χωρίς να προκαλέσουν αναστάτωση ή να παρεμποδίσουν τη λειτουργία του Νοσοκομείου, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από 8.00’ π.μ. έως 15.00’ μ.μ.

Εάν ο Ανάδοχος δεν εκτελέσει τους όρους της σύμβασης ή τους εκτελέσει πλημμελώς, το Νοσοκομείο διατηρεί το δικαίωμα της έκπτωσής του, την αντικατάστασή του με άλλον και την εξέταση για την αποζημίωσή του. Σε κάθε περίπτωση αρμόδια για την επίλυση των διαφορών είναι τα αρμόδια Ελληνικά Δικαστήρια.

Ο Ανάδοχος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για κάθε ασφάλιση και καταβολή εισφορών τους αρμόδιους ασφαλιστικούς οργανισμούς για το προσωπικό που απασχολεί και για την πιστή εφαρμογή των διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας.

|  |  | Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ |
| --- | --- | --- |
|  |  | ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΨΟΥΛΑΚΗΣ |
|  |  | ΠΕ Μηχανολόγος Μηχανικός |