ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ					ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΠΛΗΡ:ΣΤΡΑΤΙΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΤΗΛ: 213 2058371

FAX: 213 2058614

stratikis@sismanoglio.gr

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  No 40/2013

Έχοντας υπόψη:

1. τις διατάξεις του N. 3329/05 «περί Ε.Σ.Υ.»

2. τις διατάξεις του Ν. 2286/95 (Προμήθειες του Δημόσιου Τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων)

3. τις διατάξεις του Π.Δ. 118/07 «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου»

4. τις διατάξεις του Ν. 3918, άρ. 13 (Ρύθμιση για τη διενέργεια διαγωνισμών) όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει με την παρ.7 του άρθρου 14 του Ν4052/2012

5. την υπ’αριθ. 32/29.08.2013,θ. 1ο  Η.Δ. απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου

π ρ ο κ η ρ ύ σ σ ο υ μ ε

Πρόχειρο διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την

«ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΜΑΣ»

προϋπολογισμού δαπάνης 16,000€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, σύμφωνα με τις συνημμένες τεχνικές προδιαγραφές

Ο διαγωνισμός θα γίνει στο Νοσοκομείο (Γρ. Προμηθειών) ενώπιον επιτροπής ,την  28/11/2013, ημέρα  ΠΕΜΠΤΗ  και ώρα 11.00 π.μ.

Η ημερομηνία λήξης κατάθεσης των προσφορών είναι η προηγούμενη (εργάσιμη) ημέρα από την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. Η κατάθεση των προσφορών θα γίνεται  στο Γραφείο Προμηθειών αφού προηγουμένως πρωτοκολληθούν στη Γραμματεία του Νοσοκομείου .

Στην προσφερόμενη τιμή θα περιλαμβάνονται οι τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση εκτός ΦΠΑ.

Oι κρατήσεις είναι οι εξής :

α) 1,5% υπέρ ΜΤΠΥ και επ’ αυτού χαρτόσημο 2%

β) ΟΓΑ χαρτ/μου 20% επί χαρτ. ΜΤΠΥ

γ)  4% φόρος προμηθευτών

δ) 2% (Ν. 3580/07) υπέρ της Ψυχικής Υγείας

ε) υπέρ ΕΑΑΔΗΣΥ 0,10%

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ:

1. Οι προσφορές θα ισχύουν για χρονικό διάστημα τουλάχιστον εκατόν ογδόντα (180) ημερών και θα αναγράφουν την αποδοχή των όρων της διακήρυξης .

2. Τρόπος Πληρωμής: Σύμφωνα με το άρθρο 18 (παρ.8 & 9) του Ν.2469/1997, μετά την έγκριση του σχετικού εντάλματος από το Ελεγκτικό Συνέδριο, μετά την παράδοση και οριστική παραλαβή με βάση όλα τα νόμιμα δικαιολογητικά.

Σε περίπτωση που η πληρωμή του συμβασιούχου καθυστερήσει από την αναθέτουσα αρχή εξήντα (60) ημέρες μετά την υποβολή του τιμολογίου πώλησης από αυτόν, η αναθέτουσα αρχή (οφειλέτης), σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ΠΔ 166/2003 (ΦΕΚ 138/Α/5.6.2003) «Προσαρμογή της Ελληνικής νομοθεσίας στην οδηγία 2000/35 της 29.6.2000 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές», καθίσταται υπερήμερος και οφείλει τόκους χωρίς να απαιτείται όχληση από τον συμβασιούχο. Επισημαίνεται ότι η υποβολή του τιμολογίου πώλησης δεν μπορεί να γίνει προ της ημερομηνίας εκδόσεως του πρωτοκόλλου οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής.

3. Η οικονομική προσφορά και η τεχνική προσφορά θα είναι σε ξεχωριστούς φακέλους, και οι δύο μέσα σε έναν φάκελο με τα στοιχεία του διαγωνισμού, και θα ανοιχτούν παράλληλα την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού.

4.  Οι πληρωμές θα γίνονται σε ευρώ.

5. Οι συμμετέχοντες υποχρεούνται να δηλώσουν κάθε στοιχείο σχετικό με την αναφερόμενη προμήθεια, με πληροφοριακά έντυπα κ.λπ. (προσκόμιση δικαιολογητικού σήμανσης CE MARΚ & ISO) και να υποβάλουν όπου απαιτείται δείγμα του προσφερόμενου είδους (και για τις εναλλακτικές λύσεις, εφόσον υπάρχουν) και να δηλώνουν στην τεχνική τους προσφορά το εργοστάσιο κατασκευής.

6. ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΤΜΗΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

ΓΡΑΦ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ    Ο ΤΜΗΜ/ΡΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ          Ο ΥΠΟΔ/ΝΤΗΣ ΟΙΚΟΝ/ΚΟΥ           Ο Δ.Δ.Υ

ΣΤΡΑΤΙΚΗΣ ΝΙΚ.              ΕΥΘΥΜΙΟΥ Χ. 	                            ΧΡΙΣΤΑΚΗΣ Κ..                          ΝΕΟΦΥΤΟΥ Α.

Η ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤOΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

Δρ. ΟΛΓΑ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Για την προμήθεια και εγκατάσταση Συστήματος Εξουδετέρωσης των Εργαστηριακών Αποβλήτων του Τμήματος Αιμοδοσίας

- 1. Γενικά

Η παρούσα Τεχνική Περιγραφή αφορά την προμήθεια και εγκατάσταση ενός Συστήματος Εξουδετέρωσης των Εργαστηριακών αποβλήτων του Τμήματος Αιμοδοσίας, που θα εγκατασταθεί στο υπόγειο του κτιρίου Λιθοτρίπτη [S02].

Η εγκατάσταση θα αποτελείται από μία δεξαμενή περισυλλογής στην οποία θα καταλήγουν τα ακατέργαστα εργαστηριακά λύματα, από το Εργαστήριο του Τμήματος Αιμοδοσίας, μέσω ενός αγωγού διαμέτρου Φ125, ο οποίος θα διαπερνά το ανατολικό τμήμα του σκοτεινού θαλάμου του υπογείου του κυρίως κτιρίου.

Ακολούθως τα λύματα θα επεξεργάζονται και θα εξουδετερώνονται με τη μέθοδο της διόρθωσης του pH και της απολύμανσης και θα αποχετεύονται στο κεντρικό δίκτυο αποχέτευσης του Νοσοκομείου.

Παράλληλα θα υπάρχει δυνατότητα της χειροκίνητης αποχέτευσης των λυμάτων στο κεντρικό δίκτυο σε περίπτωση υπερχείλισης ή βλάβης του συστήματος επεξεργασίας ή γενικότερης βλάβης στην ηλεκτροδότηση του συστήματος.

Τα ακατέργαστα λύματα θα ανακυκλώνονται μέσω ενός δικτύου ανακυκλοφορίας, στο οποίο θα είναι συνδεδεμένα τα δίκτυα του οξέως, της βάσης και του υποχλωριώδους νατρίου, με τα οποία θα επιτυγχάνεται η εξουδετέρωσή τους (βλέπε συνημμένα σχετικό σκαρίφημα κάτοψης και λειτουργικό διάγραμμα της εγκατάστασης).

Παρακάτω περιγράφονται αναλυτικά τα τμήματα της εγκατάστασης:

- 2. Αυτόματο σύστημα ουδετεροποίησης του pH των εργαστηριακών λυμάτων

Το αυτόματο σύστημα ουδετεροποίησης θα αποτελείται από:

1) Υπολογιστή pH

2) Εμβαπτιζόμενο ηλεκτρόδιο

3) Δοσομετρική αντλία έγχυσης όξινου διαλύματος

4) Δοσομετρική αντλία προσθήκης βασικού διαλύματος

5) Δοχείο όξινου διαλύματος

6) Δοχείο βασικού διαλύματος

7) Δίκτυο σωληνώσεων όξινου και βασικού διαλύματος με διακόπτες και βαλβίδες αντεπιστροφής.

2.1. Υπολογιστής pΗ

Η μέτρηση και η ρύθμιση του pΗ θα επιτυγχάνεται μέσω ενός υπολογιστή, ενδεικτικού τύπου Vision UVP 1, USA, εναρμονισμένο κατά ISO 9001, 14001, με σήμανση CE, που θα βρίσκεται ενσωματωμένος σε ειδικό κέλυφος, κατάλληλο για τοποθέτηση σε τοίχο, ή θα είναι ενσωματωμένος στον ηλεκτρικό πίνακα. Το κέλυφος του μετρητή είναι κατασκευασμένο από Fiberglass ΝΕΜΑ-4, ανθεκτικό σε χημικές διαβρώσεις και μηχανικές τριβές, βαθμού προστασίας IP 54 και θα φέρει αλφαριθμητική οθόνη υγρών κρυστάλλων ψηφιακών ενδείξεων. Η συσκευή θα είναι εξοπλισμένη με υποδοχή για ηλεκτρόδια συνδυασμού μέτρησης pΗ RCLSII, καθώς και με αξιόπιστη συμμετρική είσοδο και σύνδεση υγρής γης. Επίσης θα έχει δυνατότητα απομόνωσης σφαλμάτων της εναλλασσόμενης τάσης (<1 Ηz), ώστε να αποφεύγονται παράσιτα κατά τη μέτρηση και τη μετάδοση των σημάτων. Το εύρος μέτρησης και ρύθμισης του pH θα είναι από 0 έως 14. Ο υπολογιστής θα δέχεται ενδείξεις από εμβυθιζόμενο ηλεκτρόδιο pH, ευρισκόμενο σε ειδική θήκη, μέσω ομοαξονικού καλωδίου περίπου 9 m μήκους.

2.2. Δοσομετρικές αντλίες και δοχεία χημικών διαλυμάτων

Ανάλογα με την τιμή του pH που ανιχνεύει κάθε φορά το ηλεκτρόδιο pH, θα προβλέπεται η έγχυση και προσθήκη κάθε φορά του κατάλληλου διαλύματος, όξινου ή βασικού από τα δοχεία 1 και 2 του σκαριφήματος. Η προσθήκη θα επιτυγχάνεται μέσω δύο δοσομετρικών αντλιών όξινου (4) και βασικού διαλύματος (5), όπως φαίνεται στο σκαρίφημα. Οι αντλίες θα είναι ενδεικτικού τύπου GRUNDFOS DDC-FC 6-10, μέγιστης παροχής 6 lit/h και μέγιστης πίεσης 10 bar. Η ρύθμιση θα γίνεται μέσω ενός ψηφιακού πίνακα με σύγχρονο κινητήρα και διάφραγμα από μονομερές καουτσούκ αιθυλενίου-προπυλενίου-διενίου (M-class) EPDM, επενδυμένο με πολυτετραφθοροαιθυλένίο (τεφλόν PTFE) και ενισχυμένο με ύφασμα για μεγάλη διάρκεια ζωής. Η κεφαλή θα είναι κατασκευασμένη από ανθεκτικό πολυπροπυλένιο PP.

Κάθε μία από τις ανωτέρω αντλίες θα εγκατασταθούν στην αντίστοιχη δεξαμενή όξινου ή βασικού διαλύματος, χωρητικότητας 100 lit εκάστη. Θα παραδοθούν πλήρεις, με ποδοβαλβίδες, βαλβίδες έγχυσης, ανακουφιστικές βαλβίδες, ειδική βάση στήριξης, συνδεδεμένες σε σωληνώσεις αναρρόφησης και κατάθλιψης (όπως φαίνεται ενδεικτικά στο σκαρίφημα) και ενδεικτικές λυχνίες ένδειξης καλής λειτουργίας ή βλάβης.

Τέλος οι αντλίες, όπως και οι βαλβίδες έγχυσης των χημικών μέσα στη δεξαμενή συλλογής των εργαστηριακών λυμάτων θα λαμβάνουν εντολές από τα εμβυθισμένα αισθητήρια pH (βλέπε σκαρίφημα).

- 3. Αυτόματο σύστημα απολύμανσης των εργαστηριακών λυμάτων με υποχλωριώδες νάτριο

Το αυτόματο σύστημα απολύμανσης θα αποτελείται από:

1) Υπολογιστή μέτρησης και ρύθμισης Redox

2) Εμβαπτιζόμενο ηλεκτρόδιο Redox βαρέως τύπου

3) Δοσομετρική αντλία έγχυσης υποχλωριώδους νατρίου (NaOCl).

6) Δοχείο υποχλωριώδους νατρίου

7) Δίκτυο σωληνώσεων υποχλωριώδους νατρίου με διακόπτες και βαλβίδες αντεπιστροφής.

3.1. Υπολογιστής Redox

Η μέτρηση και η ρύθμιση της διαφοράς δυναμικού λόγω υπολειμματικού χλωρίου θα γίνεται από έναν υπολογιστή Redox, ενδεικτικού τύπου Hanna Instruments BL932700, USA, εναρμονισμένο κατά ISO 9001, ο οποίος θα είναι ενσωματωμένος στον ηλεκτρικό πίνακα. Ο υπολογιστής θα φέρει κέλυφος από εύκαμπτο πλαστικό ABS, ενισχυμένο με πολυεστέρα Fiberglass, ανθεκτικό σε χημικές διαβρώσεις και μηχανικές τριβές, βαθμού προστασίας IP 54 και θα φέρει αλφαριθμητική οθόνη υγρών κρυστάλλων ψηφιακών ενδείξεων. Η συσκευή θα είναι εξοπλισμένη με υποδοχή για ηλεκτρόδια εμβύθισης βαρέως τύπου, με αντιστάθμιση θερμοκρασίας. Επίσης θα έχει δυνατότητα απομόνωσης σφαλμάτων της εναλλασσόμενης τάσης (<1 Ηz), ώστε να αποφεύγονται παράσιτα κατά τη μέτρηση και τη μετάδοση των σημάτων. Ο υπολογιστής θα δέχεται ενδείξεις από εμβυθιζόμενο ηλεκτρόδιο, μέσω ομοαξονικού καλωδίου περίπου 5 m μήκους.

3.2. Δοσομετρική αντλία και δοχείο χημικού διαλύματος

Ανάλογα με την τιμή του χλωρίου που ανιχνεύει κάθε φορά το ηλεκτρόδιο Redox, θα προβλέπεται η έγχυση και προσθήκη χημικού διαλύματος υποχλωριώδους νατρίου από το δοχείο 3 του σκαριφήματος. Η προσθήκη θα επιτυγχάνεται μέσω μιας δοσομετρικής αντλίας (6), όπως φαίνεται στο σκαρίφημα. Οι αντλία θα είναι ενδεικτικού τύπου ETARON PKX MA/A 2-6, μέγιστης παροχής 2 lit/h και μέγιστης πίεσης 6 bar. Θα έχει δυνατότητα ρύθμισης της απόδοσης από 0 έως 100%. Η κεφαλή της θα είναι κατασκευασμένη από ανθεκτικό πολυπροπυλένιο PP.

Η αντλία θα εγκατασταθεί στην αντίστοιχη δεξαμενή υποχλωριώδους νατρίου, χωρητικότητας 100 lit. Θα παραδοθεί πλήρης, με ποδοβαλβίδα, βαλβίδα έγχυσης, ανακουφιστική βαλβίδα, ειδική βάση στήριξης, συνδεδεμένη σε σωληνώσεις αναρρόφησης και κατάθλιψης (όπως φαίνεται ενδεικτικά στο σκαρίφημα) και θα φέρει ενδεικτικές λυχνίες ένδειξης καλής λειτουργίας ή βλάβης.

Τέλος οι αντλία, όπως και οι βαλβίδα έγχυσης του χλωρίου μέσα στη δεξαμενή συλλογής των εργαστηριακών λυμάτων θα λαμβάνει εντολές από το εμβυθισμένο αισθητήρια Redox (βλέπε σκαρίφημα).

- 4. Λοιπός εξοπλισμός

Ο υπόλοιπος εξοπλισμός θα αποτελείται από:

1) Το κύκλωμα ανακυκλοφορίας των λυμάτων

2) Το κύκλωμα απομάκρυνσης των εξουδετερωμένων λυμάτων

3) Τη δεξαμενή συλλογής και εξουδετέρωσης των αποβλήτων.

4) Τον κεντρικό ηλεκτρικό πίνακα αυτοματισμού και λειτουργίας της εγκατάστασης

4.1. Κύκλωμα ανακυκλοφορίας

Το δίκτυο ανάδευσης-ανακυκλοφορίας θα αποτελείται κυρίως από μία αντλία ανακυκλοφορίας, η οποία θα αναρροφά τα λύματα από το χαμηλότερο σημείο της δεξαμενής και θα τα καταθλίβει στο πάνω μέρος, έτσι ώστε να επιτυγχάνεται η πλήρης ανάδευσή τους, για τη διασφάλιση των μετρήσεων του pH και του Redox. Η αντλία θα είναι ενδεικτικού τύπου Fiberpool TT-50I, μέγιστης παροχής 14m3/h, μέγιστης πίεσης 13mΣΥ, μονοφασική και ισχύος 0,55kW. Θα είναι εξοπλισμένη με κατάλληλο προφίλτρο, στόμια αναρρόφησης και κατάθλιψης 2” και βαθμό προστασίας IP 55, κλάση F. Η λειτουργία της αντλίας θα ελέγχεται από ηλεκτρόδια άνω και κάτω στάθμης και ηλεκτρόδιο λειτουργίας. Κατά τη διάρκεια της λειτουργίας της αντλίας θα τίθενται σε λειτουργία και οι υπολογιστές pH και Redox. Το σώμα της αντλίας θα είναι κατασκευασμένο από θερμοπλαστικό υλικό, ενώ η πτερωτή από πολυμερές Noryl (πολυφαινυλενοξείδιο) για αποφυγή διάβρωσης.

4.2. Κύκλωμα απομάκρυνσης εξουδετερωμένων λυμάτων

Το δίκτυο απομάκρυνσης των εξουδετερωμένων λυμάτων θα αποτελείται κυρίως από μία αντλία απομάκρυνσης, η οποία θα αναρροφά τα εξουδετερωμένα λύματα από το χαμηλότερο σημείο της δεξαμενής και θα τα αποχετεύει στο δίκτυο του κεντρικού δικτύου αποχέτευσης του Νοσοκομείου. Η αντλία θα είναι ενδεικτικού τύπου Fiberpool TT-200I, μέγιστης παροχής 32m3/h, μέγιστης πίεσης 20mΣΥ, τριφασική και ισχύος 1,50kW. Θα είναι εξοπλισμένη με κατάλληλο προφίλτρο, στόμια αναρρόφησης και κατάθλιψης 2” και βαθμό προστασίας IP 55, κλάση F. Η λειτουργία της αντλίας θα ελέγχεται από ηλεκτρόδια άνω και κάτω στάθμης και ηλεκτρόδιο λειτουργίας. Η απομάκρυνση των εξουδετερωμένων λυμάτων θα γίνεται όταν θα δίνεται εντολή από το ηλεκτρόδιο της άνω στάθμης, η διακοπή όταν θα δίνεται εντολή από το ηλεκτρόδιο της κάτω στάθμης, ενώ η λειτουργία της εξουδετέρωσης (χλωρίωση) θα γίνεται κατόπιν εντολής του μεσαίου ηλεκτροδίου. Το σώμα της αντλίας θα είναι κατασκευασμένο από θερμοπλαστικό υλικό, ενώ η πτερωτή από πολυμερές Noryl (πολυφαινυλενοξείδιο) για αποφυγή διάβρωσης.

4.3. Δεξαμενή συλλογής λυμάτων

Η δεξαμενή συλλογής και εξουδετέρωσης των λυμάτων θα έχει χωρητικότητα 1000Lit. Θα έχει σχήμα κυλινδρικό, χρώματος μαύρου και θα είναι από πολυαιθυλένιο. Η διάμετρός της θα είναι περίπου 1.10 m και το ύψος της δεν θα ξεπερνά τα 1.25 m. Θα φέρει κατάλληλες αναμονές πλήρωσης και εκκένωσης (βλέπε συνημμένο σκαρίφημα). Εκτός των σωληνώσεων ανακυκλοφορίας και απομάκρυνσης, από τη δεξαμενή θα ξεκινά και μία σωλήνα παράκαμψης προς το κεντρικό αποχετευτικό δίκτυο, για χειροκίνητη λειτουργία απομάκρυνσης των λυμάτων σε περίπτωση βλάβης του συστήματος εξουδετέρωσης.

4.4. Ηλεκτρικός πίνακας

Για τον έλεγχο της λειτουργίας όλου του συστήματος εξουδετέρωσης λυμάτων, θα προβλεφθεί ηλεκτρικός πίνακας, όπως φαίνεται στο σκαρίφημα. Ο πίνακας θα είναι τριφασικός, στεγανός, ο οποίος θα περιλαμβάνει όλα τα επιμέρους κατάλληλα όργανα, ρελέ, διακόπτες και εξαρτήματα ώστε να εξασφαλίζεται η αυτοματοποιημένη και ασφαλής λειτουργία του συστήματος. Ο πίνακας θα ελέγχει επίσης τις λειτουργίες των υπολογιστών, των αντλιών εκκένωσης και ανακυκλοφορίας. Ο γενικός τρόπος λειτουργίας θα είναι ο εξής:

Όταν η στάθμη των λυμάτων θα είναι ικανοποιητική, θα απενεργοποιείται η ξηρή λειτουργία και η αντλία ανακυκλοφορίας θα ξεκινά τη λειτουργία της. Κατά τη λειτουργία της αντλίας ο υπολογιστής pH θα διορθώνει το pH εντός των ορίων 7 έως 7.5 και ο υπολογιστής Redox θα χλωριώνει τα λύματα. Όταν το pH και το χλώριο των λυμάτων θα βρίσκονται εντός των προκαθορισμένων ορίων, τότε θα ενεργοποιείται η αντλία εκκένωσης και θα αδειάζει η δεξαμενή.

Στην περίπτωση κατά την οποία δεν λειτουργήσει το σύστημα με τον τρόπο που προαναφέραμε και η στάθμη των λυμάτων ανέβει μέχρι το ανώτατο αποδεκτό όριο ασφαλείας, τότε ενεργοποιείται η αντλία εκκένωσης και αποχετεύονται τα λύματα, ακόμη κι' αν αυτά δεν έχουν υποστεί την κατάλληλη επεξεργασία εξουδετέρωσης, προκειμένου να αποφευχθεί πιθανή υπερχείλιση και μόλυνση του χώρου.

Στην περίπτωση παντελούς απουσίας ηλεκτρικού ρεύματος, τότε θα υπάρχει η δυνατότητα χειροκίνητης ενεργοποίησης του παρακαμπτήριου αγωγού ώστε να οδεύσουν τα λύματα προς την κεντρική αποχέτευση χωρίς εξουδετέρωση.

- 5. Πρόσθετες υποχρεώσεις

Ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να παραδώσει το σύστημα ολοκληρωμένο, σε πλήρη λειτουργία, μετά από δοκιμές που θα πραγματοποιηθούν παρουσία  των επιβλεπόντων και να παρέχει τις εργασίες υποστήριξης για ένα (1) τουλάχιστον έτος χωρίς επιπρόσθετη επιβάρυνση για το Νοσοκομείο.

Ο προμηθευτής θα καλύπτει τον προσφερόμενο εξοπλισμό με εγγύηση καλής λειτουργίας για δύο (2) έτη από την παράδοση του εξοπλισμού σε πλήρη και εύρυθμη λειτουργία.

Ο προμηθευτής πρέπει να καλύπτει τον προσφερόμενο εξοπλισμό με στοκ ανταλλακτικών για 10 χρόνια από την παράδοσή του.

Ο χρόνος απόκρισης της εταιρείας σε περίπτωση βλάβης του εξοπλισμού, ή δυσλειτουργίας του, δεν θα πρέπει να υπερβαίνει το 24ωρο από την έγγραφη αναγγελία.

Ο προμηθευτής υποχρεούται να παραδώσει μαζί με τον εξοπλισμό:

- Πλήρη εγχειρίδια οδηγιών για τη λειτουργία και συντήρηση των συστημάτων, που θα περιλαμβάνει όλα τα εξαρτήματά τους με σαφή και αναλυτικό τρόπο.

- Αναλυτικά σχέδια της υδραυλικής και ηλεκτρολογικής σύνδεσης του εξοπλισμού.

Ο προμηθευτής πρέπει να γνωστοποιήσει εγγράφως την τιμή των αναλωσίμων υλικών του συστήματος που απαιτούνται για την ομαλή λειτουργία του (π.χ. χλώριο, χημικά εξουδετέρωσης κλπ) και να προμηθεύσει μια αρχική ποσότητα χημικών και αναλωσίμων για να τεθεί το σύστημα σε δοκιμαστική λειτουργία για διάστημα ενός μήνα.

Η εγκατάσταση θα γίνει σε χώρο που θα υποδειχθεί από την Τεχνική Υπηρεσία του Νοσοκομείου και όλες οι τυχόν διατρήσεις, τα υλικά και η εργασία για την ολοκλήρωσή της θα βαρύνει αποκλειστικά τον προμηθευτή, ο οποίος και θα φέρει την πλήρη ευθύνη για οποιαδήποτε δυσλειτουργία ή βλάβη προκύψει κατά τη διάρκεια των εργασιών.

Οι υποψήφιοι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να δηλώσουν υπεύθυνα, με κατάθεση έγγραφης βεβαίωσης, ότι έχουν λάβει γνώση του χώρου και γνωρίζουν τις εργασίες που απαιτούνται και ως εκ τούτου είναι απαραίτητο να επισκεφθούν απαραίτητα το χώρο εγκατάστασης.